## Feuil1
|  | B0-B0V | B1-B1V | B2-B2V | BR | BC | Questions | Réponses | Remarques | Les zones et distances | les appareillages | les dangers | les EPI & | Les limites des actions | Les procédures | les règles de mesurage | les fondamentables
connaissances générales | 1 | X |  |  |  |  | Le courant électrique est-il dangereux pour le corps humain ? | OUI |  |  |  | X
| 2 | X |  |  |  |  | De votre propre initiative pouvez-vous vous approcher d'un ouvrage électrique ? | NON | NF C 18-510 §2.1.7 | X |  | X
| 3 | X |  |  |  |  | Les ouvrages électriques sont classés en trois grands domaines de tension : la très basse tension (TBT), la basse tension (BT) et la haute tension (HT). En courant alternatif, quelles sont les limites de la BT ? | [6 empty] | X
| 3.1 | [5 empty] | * 50 à 500 V ? | NON
| 3.2 | [5 empty] | * 50 à 690 V ? | NON
| 3.3 | [5 empty] | * 50 à 1 000 V ?
| 4 | X | X | X | X |  | De quel domaine de tension relèvent les installations électriques alimentées en 3 x 400 V ? | BT |  |  |  | X |  | X
| 5 | X | X | X | X |  | De quel domaine de tension relèvent les installations électriques domestiques alimentées en 240 V ? | BT |  |  |  | X |  | X
| 6 | X | X | X | X |  | En cas d’accident d’origine électrique, quelle est la première opération à effectuer : | [7 empty] | X
| 6.1 | [5 empty] | * secourir la victime ? | NON (2°)
| 6.2 | [5 empty] | * couper ou faire couper le courant ? | OUI (1°) | NF C 18-510 annexe IV
| 6.3 | [5 empty] | * donner l’alerte ? | NON (3°)
| 7 |  | X | X | X | X | Y a t-il une différence apparente entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension ? | NON |  |  |  | X
| 8 |  | X | X | X | X | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ? | OUI | C'est la quantité d'énergie qui tue ! |  |  | X
| 9 |  | X | X | X |  | Un monteur laisse tomber un outil métallique dans une armoire présentant des pièces nues, accessibles et sous tension. Ce monteur court-il un risque : |  |  |  |  | X
| 9.1 | [5 empty] | * de brûlure ? | OUI
| 9.2 | [5 empty] | * de projections de particules ? | OUI
| 9.3 | [5 empty] | * d'inhalation de gaz nocifs ? | OUI
| 10 | X |  |  |  |  | A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux: |  |  |  |  | X
| 10.1 | [5 empty] | * en milieu sec ? | 50 V | (décret du 14/11/88)
| 10.2 | [5 empty] | * sur chantier extérieur ? | 25 V | Le chantier extérieur est considéré comme un lieu humide.
| 11 |  | X | X | X | X | A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux : |  |  |  |  | X
| 11.1 | [5 empty] | * en milieu sec ? | 50 V | (décret du 14/11/88)
| 11.2 | [5 empty] | * sur chantier non couvert ? | 25 V | Le chantier non couvert est considéré comme un lieu humide.
| 11.3 | [5 empty] | * dans une enceinte conductrice exiguë ? | 25 V | Obligation de l'emploi de la Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)
| 11.4 | [5 empty] | * dans un local à risque d'explosion ? | NON | Opération électrique INTERDITE tant que le danger d'explosion subsiste.
| 12 |  | X | X | X | X | En courant alternatif, quelles sont les limites des domaines de tension: | [6 empty] | X
| 12.1 | [5 empty] | * du domaine BT | de 51 à 1 000 V
| 12.2 | [5 empty] | * du domaine HT | Au dessus de 1 000 V
| 12.3 | [5 empty] | * du domaine TBT | De 0 à 50 V
| 13 |  | X |  |  |  | Un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) à haute sensibilité de 30 mA protège : |  |  |  | X | X
| 13.1 | [5 empty] | * les outils électriques ? | NON | Décret du 14/11/88
| 13.2 | [5 empty] | * les personnes utilisant ces outils ? | OUI
| 13.3 | [5 empty] | * les installations électriques ? | NON
| 14 | X | X | X | X | X | A partir de quel niveau de tension de contact considère-t-on qu'il y a danger ? |  |  |  |  | X
| 15 |  |  | X | X | X | En courant continu lisse quelles sont les limites de tension de la TBT ? | 0 à 120 V |  |  |  | X |  | X
| 16 |  |  | X | X | X | Existe-t-il des moyens sûrs de protection contre les risques électriques ? | OUI | Et il faut les employer ! |  |  | X
| 17 |  |  |  | X |  | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit TBT | Risque de court-circuit et de brûlure, | Risque de fonctionnement intempestif des équipements, notamment des protections |  |  | X
| 18 |  |  |  | X |  | Une intervention est-elle une opération électrique ; | [6 empty] | X
| 18.1 | [5 empty] | * préparée à l'avance ? | NON | Ceci est la définition d'un travail (NF C 18-510 §2.4.1)
| 18.2 | [5 empty] | * non préparée à l'avance, de courte durée sur une installation ou un équipement BT ? | OUI | (NF C 18-510 §2.4.2)
| 19 |  |  |  |  | X | Un risque électrique est-il de matière à provoquer : |  |  |  |  | X
| 19.1 | [5 empty] | * de brûlure ? | OUI | Par ci-dessous
| 19.2 | [5 empty] | * de projections de particules ? | OUI
| 19.3 | [5 empty] | * d'électrisation ? | OUI | Par ionisation
| 19.4 | [5 empty] | * d'électrocution | OUI
| 19.5 | [5 empty] | * d'inhalation de gaz nocifs ? | OUI
| 20 | X | X |  | X |  | En cas d’électrisation, donnez l’ordre des opérations 1.2.3 à effectuer : |  |  |  |  | X
| 20.1 | X | X |  | X |  | * secourir la victime |  |  |  |  | X
| 20.2 | X | X |  | X |  | * donner l’alerte |  |  |  |  | X
| 20.3 | X | X |  | X |  | * couper ou faire couper le courant |  |  |  |  | X
| 21 |  | X |  |  |  | Quelle intensité passe dans un circuit dont la tension est de 400 V et dont la résistance est de 1 000 Ohm ? |  |  |  | X
| 21.1 |  | X |  |  |  | * 0,2 A ? |  |  |  | X
| 21.2 |  | X |  |  |  | * 0,4 A ? |  |  |  | X
| 21.3 |  | X |  |  |  | * 2,4 A ? |  |  |  | X
| 22 |  | X |  |  |  | Quelle est l’impédance d’un circuit électrique monophasé où circule un courant de 5 A sous une tension de 400 V. |  |  |  | X
| 22.1 |  | X |  |  |  | * 0,0125 W ? |  |  |  | X
| 22.2 |  | X |  |  |  | * 80 W ? |  |  |  | X
| 22.3 |  | X |  |  |  | * 2 000 W ? |  |  |  | X
| 23 |  | X | X | X | X | La mise en court-circuit et à la terre protège : |  |  |  | X |  |  |  | X
| 23.1 | [5 empty] | * des risques d'induction ? | OUI | Protection contre des tensions résiduelles possibles sur des câbles de grandes longueurs (NF C 18-510 §4.8.1)
| 23.2 | [5 empty] | * des retours de tension intempestifs (groupe électrogène, moteur avec charge entraînante) ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4.1 et §4.1.4.2)
| 24 | X | X | X | X |  | Que sont les EPI ? | [5 empty] | X
Environnement – voisinage | 25 | X |  |  |  |  | Comment reconnaissez-vous un local "d'accès réservé aux électriciens": |  |  | X |  |  |  | X
| 25.1 | [5 empty] | * au signal jaune posé sur la porte ? | OUI
| 25.2 | [5 empty] | * par le fait que la porte soit fermée à clef ? | NON | car la réglementation n'exige pas la fermeture à clef des locaux BT (décret du 14/11/88)
| 26 | X |  |  |  |  | En basse tension, quelle distance minimale devez-vous maintenir entre une pièce électrique nue, accessible, sous tension et toute autre partie de votre corps, ou tout outil, ou matériau que vous manipulez en basse tension : |  |  | X
| 26.1 | [5 empty] | * 1 mètre ? | NON
| 26.2 | [5 empty] | * 0,3 mètre ? | OUI
| 26.3 | [5 empty] | * 0,2 mètre ? | NON | NF C 18-510 §2.5.2
| 27 | X |  |  |  |  | Comment reconnaissez-vous un ouvrage électrique souterrain : |  |  | X
| 27.1 | [5 empty] | * à la grosseur de la canalisation électrique isolée? | NON | Comment juger de la grosseur de la canalisation électrique isolée ?
| 27.2 | [5 empty] | * à la couleur du grillage placé au dessus de la canalisation électrique isolée? | OUI | Mais est-ce une indication suffisante ?
| 27.3 | [5 empty] | * grâce aux indications données par l'exploitant ? | OUI
| 28 | X |  |  |  |  | Avant d'ouvrir une tranchée faut-il se renseigner sur les ouvrages placés dans le sol ? | OUI | décret du 08/01/65 | X
| 29 | X |  |  |  |  | De votre propre initiative pouvez-vous entrer dans un local d'accès réservé aux électriciens ? | NON | NF C 18-510 §6.3.2 |  |  |  |  | X
| 30 | X |  |  |  |  | À proximité d'une canalisation électrique souterraine, à partir de quelle distance faut-il prendre des précautions: |  |  | X
| 30.1 | [5 empty] | * 0,5 m ? | NON
| 30.2 | [5 empty] | * 1 m ? | NON
| 30.3 | [5 empty] | * 1,5 m ? | OUI
| 30.4 | [5 empty] | * 2 m ? | NON | décret du 08/01/65 ; NF C18-510 §6.6.1
| 31 |  | X |  | X | X | Vous vous approchez d'une installation en 400 V alternatif dans un local réservé aux électriciens, à partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous tension, devez*vous prendre des précautions particulières : |  |  | X
| 31.1 | [5 empty] | * 1 m ? | NON | NF C 18-510 §2.5.1
| 31.2 | [5 empty] | * 0,5 m ? | NON
| 31.3 | [5 empty] | * 0,3 m ? | OUI
| 32 |  | X |  | X |  | Vous êtes sur une plateforme élévatrice, vous approchez d'une canalisation aérienne isolée, à partir de quelle distance devez*vous prendre certaines précautions : |  |  | X
| 32.1 | [5 empty] | * à partir de 3 m ? | NON | Vrai si le réseau est situé hors local réservé aux électriciens et si pièces nues sous tension. (NF C 18-510 §6.3.1)
| 32.2 | [5 empty] | * à partir de 1 m ? | NON | NF C 18-510 §6.6.2
| 32.3 | [5 empty] | * à partir de 0,3 m ? | OUI
| 33 |  | X | X | X |  | En dessous de quelle distance d'un jeu de barres nues sous tension alimentées en basse tension, est-on "au voisinage" ? |  |  | X
| 34 |  | X |  |  |  | Quels sont les dispositifs ou équipements qui permettent d’éliminer les risques dus au voisinage : | [7 empty] | X
| 34.1 | [5 empty] | * la consignation de l'ouvrage voisin ? | OUI
| 34.2 | [5 empty] | * la mise en place d'écrans ? | OUI | NF C 18-510 §6.2
| 34.3 | [5 empty] | * le port de gants isolants ? | OUI
| 35 |  | X |  |  |  | Quel(s) dispositif(s) permet de supprimer temporairement le voisinage en BT : | [7 empty] | X
| 35.1 | [5 empty] | * plaque de tôle épaisse mise à la terre ? | OUI | la plaque est mise à la terre et si sa mise en place est possible sans risque (NF C 18-510 §2.5.5)
| 35.2 | [5 empty] | * nappe en plastique isolant normalisé ? | OUI | NF C 18-510 §2.5.5
| 36 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions peut-il travailler ou faire travailler à proximité d'un câble HT isolé, sous tension |  |  | X
| 36.1 | [5 empty] | * si OUI, pourquoi ? | OUI | Si le câble a été reconnu en bon état par le chargé d'exploitation et qu'il n'y a pas de risque de le détériorer pendant les travaux
| 36.2 | [5 empty] | * si NON, pourquoi ? | NON | Si le chargé d'exploitation a refusé
| 37 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous, sans être accompagné, vous approcher à 0,1 m d'un jeu de barres 400 V en service, nu et accessible ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 : Sauf si la lettre V apparaît sur le titre d'habilitation ou si une consigne vous a été remise | X
| 38 |  |  |  |  | X | Un B0V peut-il travailler, en ayant reçu un ordre préalable et avec ses EPI, à 0,2 m d'une barre nue sous tension 230 V alternatif ? | OUI | NF C 18-510 §6.4 | X
Habilitations | 39 | X | X |  |  |  | L'habilitation est-elle : | [6 empty] | X
| 39.1 | [5 empty] | * la preuve d'une qualification professionnelle ? | NON
| 39.2 | [5 empty] | * la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.1
| 40 |  |  |  | X |  | L’habilitation est-elle : | [6 empty] | X
| 40.1 |  |  |  | X |  | * la désignation de l’employeur sur un chantier électrique ?
| 40.2 |  |  |  | X |  | * la preuve d’une qualification professionnelle ?
| 40.3 |  |  |  | X |  | * la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité ?
| 41 | X | X | X | X | X | Vous êtes salarié de l’entreprise, qui doit vous délivrer une habilitation : | [7 empty] | X
| 41.1 | [5 empty] | * le formateur en sécurité ? | NON
| 41.2 | [5 empty] | * l'employeur professionnel utilisateur ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.1
| 41.3 | [5 empty] | * le client ? | NON
| 42 | X |  |  |  |  | Qui délivre une habilitation BO : | [7 empty] | X
| 42.1 | X |  |  |  |  | * le formateur en sécurité ?
| 42.2 | X |  |  |  |  | * l’agence d’intérim pour le personnel intérimaire ?
| 42.3 | X |  |  |  |  | * l’employeur professionnel utilisateur ?
| 42.4 | X |  |  |  |  | * le client ?
| 43 |  | X |  |  |  | Qui délivre une habilitation B1-B1V: | [7 empty] | X
| 43.1 |  | X |  |  |  | * Le formateur en sécurité ?
| 43.2 |  | X |  |  |  | * L’agence d’intérim pour le personnel intérimaire ?
| 43.3 |  | X |  |  |  | * L’employeur professionnel utilisateur ?
| 43.4 |  | X |  |  |  | * Le client ?
| 44 |  |  |  | X |  | Qui délivre une habilitation BR : | [7 empty] | X
| 44.1 |  |  |  | X |  | * Le formateur en sécurité ?
| 44.2 |  |  |  | X |  | * L’agence d’intérim pour le personnel intérimaire ?
| 44.3 |  |  |  | X |  | * L’employeur professionnel utilisateur ?
| 44.4 |  |  |  | X |  | * Le client ?
| 45 | X | X | X | X | X | Vous êtes intérimaire et vous travaillez dans une entreprise, qui doit vous délivrer une habilitation : | [7 empty] | X
| 45.1 | [5 empty] | * le formateur en sécurité ? | NON
| 45.2 | [5 empty] | * l'employeur professionnel utilisateur ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.3
| 45.3 | [5 empty] | * le client ? | NON
| 45.4 | [5 empty] | * l’agence d’intérim ? | NON
| 46 | X | X | X | X | X | L'habilitation doit-elle être précédée d'une formation aux risques électriques ? | OUI | NF C 18-510 §3 | [5 empty] | X
| 47 | X | X | X | X | X | Le titre d'habilitation doit : | [7 empty] | X
| 47.1 | [5 empty] | * être signé par l'employeur ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.1
| 47.2 | [5 empty] | * être signé par l'habilité ? | OUI
| 47.3 | [5 empty] | * être daté du jour de sa délivrance ? | OUI
| 47.4 | [5 empty] | * être signé par le client ou l'exploitant ? | NON
| 48 | X | X | X | X | X | L'habilitation doit être renouvelée ou révisée dans les cas suivants : | [7 empty] | X
| 48.1 | [5 empty] | * maintien avec changement d’employeur ? | OUI
| 48.2 | [5 empty] | * changement de fonction ? | OUI
| 48.3 | [5 empty] | * restriction médicale ? | OUI
| 49 | X | X | X | X | X | Pour participer à un travail, vous faut-il, en complément à l'habilitation avoir reçu un ordre de votre responsable ? | [6 empty] | X | X
| 50 | X |  |  |  |  | Habilité B0, pouvez-vous ouvrir une armoire électrique sans autorisation ? | NON | NF C 18-510 §3.4 |  |  |  |  | X
| 51 | X |  |  |  |  | Pour entrer dans un local d'accès réservé aux électriciens, une habilitation B0 suffit-elle ? | NON | NF C 18-510 (§3.4 et §6.3.2) |  |  |  |  | X | X
| 52 | X |  |  |  |  | Une habilitation B0V vous permet-elle de travailler à moins de 0,3 m de pièces conductrices sous tension : |  |  | X
| 52.1 | [5 empty] | * au voisinage d'une tension de 50 à 1 000 V ? | OUI
| 52.2 | [5 empty] | * au voisinage d'une tension de plus de 1 000 V ? | NON
| 53 | X |  |  |  |  | Si vous êtes habilité B0, pouvez-vous : | [6 empty] | X
| 53.1 | [5 empty] | * recevoir une autorisation de travail ? | OUI | NF C 18-510 §2.6..5
| 53.2 | [5 empty] | * être surveillant de sécurité électrique ? | OUI | NF C 18-510 §3.3.6
| 54 | X |  |  |  |  | Vous êtes non électricien dans une équipe effectuant des travaux d'ordre électrique, qu'elle est l'habilitation de la personne qui assure la direction des travaux ? | B2 | Le chargé de travaux (NF C 18-510 § 3.3) | [5 empty] | X
| 55 |  | X | X | X | X | Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité : | [7 empty] | X
| 55.1 | [5 empty] | * la norme NF C 15-100 ? | NON | NF C 18-510 (ou NF C 18-540)
| 55.2 | [5 empty] | * la norme NF C 18-510 ? | OUI
| 55.3 | [5 empty] | * le règlement interne de l’entreprise ? | NON
| 56 |  | X | X | X | X | Quelle est la lettre caractérisant le domaine de tension des ouvrages sur lesquels vous pouvez travailler ou intervenir : | [6 empty] | X
| 56.1 | [5 empty] | * ouvrages du domaine TBT ? | B | NF C 18-510 §3.2.4.1
| 56.2 | [5 empty] | * ouvrages du domaine BT ? | B | NF C 18-510 §3.2.4.1
| 56.3 | [5 empty] | * ouvrages du domaine HTA ? | H | NF C 18-510 §3.2.4.1
| 57 |  | X | X | X | X | Quel est l’indice numérique définissant le niveau de l'habilitation : | [6 empty] | X
| 57.1 | [5 empty] | * d'un non électricien ? | 0 | Mais deuxième lettre R
| 57.2 | [5 empty] | * d'un électricien exécutant ? | 1 | Mais deuxième lettre C
| 57.3 | [5 empty] | * d'un chargé d'interventions? | / | Non habilité dans sa charge (NF C 18-510 §2.1.2)
| 57.4 | [5 empty] | * d'un chargé de travaux ? | 2
| 57.5 | [5 empty] | * d'un chargé de consignation ? | /
| 57.6 | [5 empty] | * d'un chargé d'exploitation ? | /
| 58 |  | X | X | X | X | Quelle 2ème LETTRE indique que le titulaire a été formé pour travailler au voisinage de pièces électriques nues, accessibles et sous tension en BT? | V | [5 empty] | X
| 59 |  | X | X | X |  | Lors de travaux, quel est le rôle du chef d'établissement ou chargé d'exploitation ? | [6 empty] | X
| 60 |  | X | X | X |  | Lors de travaux, quel est le rôle du chargé de travaux ? | [6 empty] | X
| 61 | X | X | X | X |  | Lors de travaux, quel est le rôle de l'exécutant ? | [6 empty] | X
| 62 | X | X | X | X | X | Lors de travaux, quel est le rôle du surveillant de sécurité ? | [6 empty] | X
| 63 |  | X |  |  |  | L'habilitation H1 recouvre-t-elle l'habilitation B1 ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X
| 64 |  | X |  |  |  | Pour travailler à 0,2 m d'une barre nue accessible, sous tension 230 V alternatif, vous devez être : |  |  | X
| 64.1 | [5 empty] | * habilité B0V ? | OUI | (NF C 18-510 §3.2.5)
| 64.2 | [5 empty] | * habilité B1V ? | OUI
| 64.3 | [5 empty] | * non habilité et non surveillé par une personne habilitée ? | NON
| 65 |  | X |  |  |  | Avec une habilitation B1V pouvez-vous travailler hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d'un ouvrage HT nu accessible et sous tension ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.5) | X
| 66 |  | X |  |  |  | L'habilitation B1V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d'un câble HT isolé sous tension ? | OUI | Si le câble a été reconnu en bon état par le chargé de travaux en accord avec le chargé d'exploitation. | X
| 67 |  | X |  |  |  | Quelle est l'habilitation de la personne chargée : | [6 empty] | X | X
| 67.1 | [5 empty] | * des travaux ? | B2 | Le chargé de travaux (NF C 18-510 § 3.3)
| 67.2 | [5 empty] | * des interventions ? | BR | Le chargé d'interventions (NF C 18-510 §3.3)
| 68 |  | X |  |  |  | Habilité B1V pouvez-vous : | [6 empty] | X | X
| 68.1 | [5 empty] | * effectuer des manœuvres de consignation en BT commandées par un chargé de consignation ? | OUI | (NF C 18-510 §3.3.2, §4 3 1 , §8 1 )
| 68.2 | [5 empty] | * recevoir une "attestation de consignation" et la signer ? | NON | Seuls les chargés de travaux peuvent le faire (510 §4.3.1.1)
| 69 |  | X |  |  |  | Habilité B1, pouvez-vous être désigné surveillant de sécurité électrique en BT ? | OUI | (NF C 18-510 §3.3.6) |  |  |  |  | X | X
| 70 |  | X |  |  |  | Un dépannage électrique en présence de tension BT peut-il être effectué par un électricien habilité B1V seul ? | NON | Il faut être habilité BR. Par ailleurs il doit pouvoir être secouru en cas de nécessité. |  |  |  |  | X | X
| 71 |  |  | X |  | X | Lors de travaux, quel est le rôle du chargé de consignation ? | [6 empty] | X
| 72 | X | X | X | X | X | Qui est responsable de la sécurité collective sur le chantier : | [6 empty] | X
| 72.1 | [5 empty] | * chacune des personnes ? | NON | Mais toNFs les anomalies doivent être signalées (NF C 18-510 §2.1.4)
| 72.2 | [5 empty] | * le chargé de travaux ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4)
| 72.3 | [5 empty] | * le surveillant de sécurité électrique ?
| 72.4 | [5 empty] | * le chargé d'exploitation ? | NON
| 73 | X | X | X | X | X | Qui doit vérifier le bon état des matériels et des outillages collectifs ? | Le chargé de travaux ou le chargé d'interventions (NF C 18-510 §2.1.4 et §4.4.2) |  |  |  |  | X | X
| 74 | X | X | X | X | X | Qui doit vérifier le bon état des équipements de protection individuelle ? | [5 empty] | X | X | X
| 75 | X | X | X | X | X | Sur le chantier, chacun est-il responsable de sa propre sécurité ? | OUI | Code du travail art. L 230-3 et 510-3.3.2. Cependant ces dispositions n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs et du chef d'établissement. |  |  |  | X | X
| 76 | X | X | X | X | X | Qui est responsable du port des protections individuelles ? | Vous | Chaque utilisateur avant emploi. ToNF anomalie doit être signalée au "chargé de travaux" (NF C 18-510 §4.5). |  |  |  | X | X
| 77 |  | X |  |  |  | Avant toute opération sur des installations BT mises hors tension, la vérification d’absence de tension commandée par le chargé de travaux est-elle : | [7 empty] | X
| 77.1 |  | X |  |  |  | * obligatoire ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4)
| 77.2 | [5 empty] | * facultative ? | NON
| 78 |  | X |  |  | X | Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit-il être vérifié: |  |  |  | X |  |  |  | X
| 78.1 | [5 empty] | * avant la VAT ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4 et annexe V-A7)
| 78.2 | [5 empty] | * après la VAT ? | OUI | L'appareil peut tomber en panne pendant la VAT
| 79 |  | X |  |  |  | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : | [7 empty] | X
| 79.1 | [5 empty] | * sur la partie électrique la plus proche ? | NON | (NF C 18-510 annexe V-A9)
| 79.2 | [5 empty] | * sur le circuit de terre ? | OUI
| 79.3 | [5 empty] | * indifféremment ? | NON
| 80 |  | X |  |  |  | Sur un câble électrique isolé, les mises à la terre et en court-circuit (M.A.L.T & CC) sont posées ? | [7 empty] | X
| 80.1 |  | X |  |  |  | * De part et d’autres du lieu de la zone de travail ?
| 80.2 |  | X |  |  |  | * Aux points de séparation de l’ouvrage sur lequel l’opération est effectuée ?
| 80.3 |  | X |  |  |  | * Au plus près de la zone de travail ?
| 81 |  | X |  |  |  | Peut-on éviter de mettre en place les MALT et CCt : | [7 empty] | X
| 81.1 | [5 empty] | * en HTA ? | NON | (NF C 18-510 §4.1.4.1)
| 81.2 | [5 empty] | * sur un long câble BT, sans tension induite ni ré alimentation ? | NON
| 82 |  | X |  |  |  | Qui a la responsabilité du balisage de la zone de travail : | [6 empty] | X
| 82.1 | [5 empty] | * le chargé d’exploitation ? | NON | (NF C 18-510 §7..2.2)
| 82.2 | [5 empty] | * le chargé d’interventions ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.3)
| 82.3 | [5 empty] | * le chargé de consignation ? | NON
| 82.4 | [5 empty] | * le chargé des travaux ? | OUI
| 83 | X | X | X | X |  | Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer comme : | [6 empty] | X
| 83.1 | [5 empty] | * une limite à ne franchir que sur ordre du chargé des travaux ? | OUI | (NF C 18-510 §4.5)
| 83.2 | [5 empty] | * une limite à ne pas franchir seul ? | OUI
| 84 |  | X | X | X |  | Vous travaillez dans une zone de travail balisée. Un de vos outils tombe à l'extérieur de cette zone entre balisage et parties électriques en service. Que faites-vous : |  |  | X
| 84.1 | [5 empty] | * vous franchissez le balisage ? | NON | (NF C 18-510 §4.5)
| 84.2 | [5 empty] | * vous coupez le courant et ensuite franchissez le balisage ? | NON
| 84.3 | [5 empty] | * vous en parlez à votre chargé de travaux ? | OUI
| 85 |  | X |  |  |  | En cas d'orage, dans quel(s) cas faut-il arrêter les travaux sur une installation alimentée par un réseau : |  |  |  |  | X |  |  | X
| 85.1 | [5 empty] | * aérien et raccordé en souterrain ? | OUI | (NF C 18-510 §4 9)
| 85.2 | [5 empty] | * souterrain et raccordé en aérien ? | OUI
| 85.3 | [5 empty] | * souterrain et raccordé en souterrain ? | NON
| 86 |  | X | X | X |  | Quelle précaution indispensable faut-il prendre avant d'ouvrir le secondaire d'un transformateur de courant en service ? | Soit consigner le circuit sur lequel il est monté, soit assurer la mise en court-circuit préalable du secondaire. (NF C 18-510 §9.7) |  |  |  | X |  |  | X | X
| 87 |  | X |  | X |  | La permutation de deux fils sur la plaque à bornes d'une pompe est-il une opération d'ordre électrique ? | OUI | (NF C 18-510 §2.4.1.1) |  |  |  |  | X
| 88 |  | X |  | X | X | Existe-t-il un moyen sûr d'identifier un câble électrique isolé parmi d'autres câbles non repérés ? | OUI | Dans l'état actuel des techniques c'est le moyen DESTRUCTIF (coupe câble ou pique câble) | [5 empty] | X | X
| 89 |  | X |  |  |  | En présence de tension 400 V pouvez-vous débrancher la bobine sous tension d'un contacteur « normal secours » alimenté en fils de 2,5 mm² ? | NON | C'est le rôle du chargé d'interventions (habilitation BR) |  |  |  |  | X
| 90 |  | X |  |  |  | Suite à la fusion d'un fusible aM 10 A, que faites-vous : |  |  |  | X |  |  | X
| 90.1 | [5 empty] | * le remplacer par un fusible aM de même calibre de votre propre initiative ? | NON | Sur consigne (NF C 18-510 §7.5.1)
| 90.2 | [5 empty] | * rechercher la cause sur ordre du chargé d’interventions ? | NON | C’est le domaine du chargé d'interventions (NF C 18 510§7.5.1)
| 90.3 | [5 empty] | * le remplacer par un fusible gI de 30 A ? | NON
| 91 |  | X | X | X |  | Quelles sont les conditions pour qu’une personne habilité B1 puisse mesurer une intensité à la pince ampéremétrique sur un conducteur BT ? | Il faut que l’opérateur travaille soit sur instruction, soit sous la direction d’un B2 ou d’un BR (NF C 18-510 §8.2.1.1) | [5 empty] | X |  | X
| 92 |  |  |  | X |  | Pour être désigné chargé d’intervention peut-on être : | [6 empty] | X
| 92.1 |  |  |  | X |  | * mécanicien ?
| 92.2 |  |  |  | X |  | * électromécanicien ?
| 93 |  |  |  | X |  | L’habilitation BR permet-elle d’intervenir en présence de tension sur un ouvrage BT au voisinage HT, nu accessible et sous tension ? | [6 empty] | X
| 94 |  |  | X |  |  | L'habilitation B1V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT dans le voisinage d'un ouvrage HT nu accessible et sous tension ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.5 note)
| 95 |  |  | X |  |  | L'habilitation B1V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT dans le voisinage d'un câble HT isolé et sous tension ? | OUI | Si le câble a été reconnu en bon état par le chargé d'exploitation et qu'il n'y a pas de risque de détérioration en en cours de travaux |  |  |  |  | X
| 96 |  |  | X |  | X | Quelle est l'habilitation d'un électricien "Chargé de travaux" en BT ? | B2 | (NF C 18-510 §3.3.3) |  |  |  |  | X
| 97 |  |  | X |  |  | L'habilitation H2 recouvre-t-elle l'habilitation B2 ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.5) |  |  |  |  | X
| 98 |  |  | X |  |  | Habilité B2, pouvez-vous recevoir et signer une attestation de consignation 3,3 kV ? | NON | Il faudrait être également habilité H2 |  |  |  |  | X
| 99 |  |  | X |  |  | Habilité B2, pouvez-vous recevoir et signer une attestation de consignation pour travaux sur un ouvrage en 400 V ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.3) N.B.: avant de signer il faut être d'accord sur le texte écrit par le chargé de consignation |  |  |  |  | X
| 100 |  |  | X |  |  | Habilité B2V, pouvez-vous désigner un surveillant de sécurité électrique en BT habilité B1 ? | OUI | (NF C 18-510 §3.3.6) |  |  |  |  | X
| 101 |  |  | X |  |  | Dans quels cas est-il nécessaire de réexaminer l'habilitation en cours d'année ? | Mutation, changement de fonction, restriction médicale; absence prolongée … (NF C 18-510 §3.2.7) | [5 empty] | X
| 102 |  |  |  | X |  | Dans la norme NF C 18-510, quel article développe particulièrement le rôle important du chargé d'interventions ? | NF C 18-510 §7 "Interventions" | [5 empty] | X
| 103 |  |  |  | X |  | L'habilitation BR suffit-elle pour effectuer une intervention ? | NON | Il doit être désigné par son employeur pour l'exécution de ces opérations (NF C 18-510 §3.4) |  |  |  |  | X
| 104 |  |  |  | X |  | L'habilitation BR recouvre-t-elle l'habilitation B1 ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X
| 105 |  |  |  | X |  | Avec une habilitation BR pouvez-vous intervenir hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d'un ouvrage HT nu, accessible et sous tension ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X
| 106 |  |  |  | X | X | Quelle est l'habilitation d'un électricien "Chargé d'interventions" ? | BR | NF C 18-510 §3.3 |  |  |  |  | X
| 107 |  |  |  | X |  | Un habilité BR peut-il avoir des électriciens sous ses ordres ? | OUI | NF C 18-510 §3.3.3 |  |  |  |  | X
| 108 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions peut-il désigner un surveillant de sécurité électrique ? | OUI | NF C 18-510 §3.3.3 |  |  |  |  | X
| 109 |  |  |  |  | X | Dans la norme NF C 18-510, quel article développe particulièrement le rôle important du chargé de consignation ? | NF C 18-510 §4 "travaux hors tension" | [5 empty] | X
| 110 |  |  | X |  |  | L’habilitation B2V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT dans le voisinage d'un ouvrage HT nu et sous tension ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X
| 111 |  |  |  |  | X | En tant qu'habilité BC uniquement, peut-on vous demander de remplacer le chargé de travaux ? | NON | Car il faut être habilité B2, ce qui est possible en même temps |  |  |  |  | X
| 112 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pour une consignation pouvez-vous demander à une autre personne de réaliser les manœuvres que vous avez prévues ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.4.2 à condition d'être habilité |  |  |  |  | X
| 113 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous remettre à un chef de chantier maçon habilité B0V : | [6 empty] | X
| 113.1 | [5 empty] | * une attestation de consignation pour travaux ? | NON | il n'est pas électricien
| 113.2 | [5 empty] | * une autorisation de travail ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.5
| 114 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous consigner un ouvrage électrique : | [6 empty] | X
| 114.1 | [5 empty] | * de votre propre initiative ? | NON | NF C 18-510 §3.4
| 114.2 | [5 empty] | * après accord du chargé d'exploitation ? | OUI | NF C 18-510 §4.2
| 115 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous consigner une partie d'ouvrage électrique BT : | [6 empty] | X
| 115.1 | [5 empty] | * pour le compte d'un chargé d'interventions ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.3
| 115.2 | [5 empty] | * en vous repérant sur les schémas ? | OUI | NF C 18-510 §7.2.1c mais ce n’est pas suffisant
| 116 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous consigner un ouvrage 5,5 kV ? | NON | l'habilitation HC est nécessaire |  |  |  |  | X
Travaux hors tension | 117 | X |  |  |  |  | Un ouvrier maçon laisse tomber un outil dans une zone balisée, du coté des ouvrages sous tension. Que doit-il faire : | [7 empty] | X
| 117.1 | [5 empty] | * franchir le balisage ? | NON
| 117.2 | [5 empty] | * couper le courant et ensuite franchir le balisage ? | NON
| 117.3 | [5 empty] | * demander des instructions au chargé de travaux ? | OUI
| 118 | X |  |  |  |  | En creusant une tranchée vous découvrez une canalisation électrique isolée non signalé, que faites-vous : | [7 empty] | X
| 118.1 | [5 empty] | * vous dégagez bien la canalisation électrique isolée afin de permettre son repérage ? | NON | car je ne suis pas apte à juger du bon état de l'isolement
| 118.2 | [5 empty] | * vous arrêtez les travaux et vous informez le chargé des travaux ? | OUI
| 118.3 | [5 empty] | * vous poursuivez les travaux ? | NON
| 119 | X |  |  |  |  | Vous avez reçu l'ordre d’exécuter des travaux à proximité d’une canalisation électrique souterraine, l’approche de la canalisation est-elle possible : | [6 empty] | X
| 119.1 | [5 empty] | * avec un engin mécanique ? | OUI | NF C 18-510 §6.6.1 prendre les précautions nécessaires pour éviter d’endommager la canalisation
| 119.2 | [5 empty] | * avec des outils à main ? | OUI | NF C 18-510 §6.6.1 sans heurter la canalisation
| 120 | X |  |  |  |  | Dans une tranchée, quand vous travaillez à l'aide d'une barre à mine, y a t il un risque électrique ? | OUI | Celui de traverser une canalisation électrique non signalée | X |  | X
| 121 | X |  |  |  |  | Étant habilité B0V pouvez-vous changer un fusible BT sous tension qui présente : | [6 empty] | X
| 121.1 | [5 empty] | * un risque de contact direct avec une partie électrique ? | NON | Il faut être habilité B1 (sur consigne) ou être habilité BR (NF C 18-510 §7.5.1)
| 121.2 | [5 empty] | * un risque de projection sans risque de contact direct ? | NON | Il faut être habilité B1 (sur consigne) ou être habilité BR (NF C 18-510 §7.5.1)
| 121.3 | [5 empty] | * aucun de ces risques ? | OUI | NF C 18-510 §7.5.1
| 122 |  |  | X |  |  | Pour des opérations d'ordre électrique, un chargé de travaux doit-il toujours être désigné ? | OUI | (NF C 18-510 §3.4) |  |  |  |  | X
| 123 |  |  | X |  |  | Pour des travaux électriques, la même personne peut-elle être "chargé de consignation" et « chargé de travaux » ? | [6 empty] | X
| 123.1 | [5 empty] | * si OUI, quelle doit être son habilitation minimale ? | OUI | B2 et BC (NF C 18-510 §2.1)
| 124 |  |  | X |  |  | Que doit faire le chargé de travaux qui reçoit l'attestation de 1ère étape de consignation : | [7 empty] | X
| 124.1 | [5 empty] | * la lire attentivement, demander éventuellement des éclaircissements et/ou des modifications ? | OUI
| 124.2 | [5 empty] | * puis la dater, la signer, la compléter, en remettre le double au rédacteur ? | OUI
| 124.3 | [5 empty] | * se contenter de la signer "pour accord", en remettant le double au rédacteur ? | NON
| 125 |  |  | X |  |  | Après avoir reçu l'attestation de 1ère étape de consignation d'un ouvrage BT, quelles sont les opérations que le chargé de travaux doit exécuter avant le début des travaux ? |  | (NF C 18-510 §2.6.4 et §4.4): Identifier l'ouvrage, Vérifier de l'absence de tension, éventuellement mise à la terre et en court-circuit, et effectuer la délimitation de la zone de travail. | [5 empty] | X
| 126 |  |  | X |  |  | Après avoir reçu l'attestation de consignation pour travaux d'un ouvrage BT, quelles sont les opérations que le chargé de travaux doit exécuter avant le début des travaux ? |  | (NF C 18-510 §4.4), Prendre connaissance des limites des installations consignées (éventuellement auprès du "chargé de consignation ») puis effectuer la délimitation de la zone de travail | [5 empty] | X
| 127 |  |  | X |  |  | Si vous êtes désigné "Chargé de travaux" par votre hiérarchie, à la demande de l'exploitant sur le terrain, pouvez-vous effectuer une "consignation pour travaux" ? | NON | Je ne peux prendre cette responsabilité qui est celle du chargé de consignation. | [5 empty] | X
| 128 |  |  | X |  |  | Le personnel non électricien habilité peut-il effectuer : | [6 empty] | X
| 128.1 | [5 empty] | * des travaux d'ordre électrique sous votre autorité ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.4.2)
| 128.2 | [5 empty] | * des travaux non électrique sous surveillance et des manœuvres permises ? | OUI
| 129 |  |  | X |  |  | En tant que chargé de travaux, devez-vous vous assurer du port des protections individuelles par votre personnel ? | OUI | Code du travail art. L 230-3 et 510-3.3.2. Cependant ces dispositions n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs et du chef d'établissement. |  |  |  |  | X
| 130 |  | X | X | X |  | Le fonctionnement du vérificateur d’Absence de Tension doit-il être vérifié : | [5 empty] | X |  | X | X
| 130.1 | [5 empty] | * Avant la VAT ?
| 130.2 | [5 empty] | * Après la VAT ?
| 131 |  |  |  | X |  | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : | [7 empty] | X
| 131.1 | [5 empty] | * sur les circuits actifs ?
| 131.2 | [5 empty] | * sur le circuit de terre ?
| 131.3 | [5 empty] | *indifféremment ?
| 132 | X | X |  |  |  | Le balisage d’une zone de travail doit-il être considéré comme : | [6 empty] | X | X
| 132.1 | X |  |  |  |  | * Une indication ?
| 132.2 | X |  |  |  |  | * Une limite à ne pas franchir ?
| 133 | X |  |  |  |  | Vous avez reçu l’ordre de travailler dans une tranchée à proximité d’un câble en bon état apparent, pouvez-vous : | [6 empty] | X
| 133.1 | X |  |  |  |  | * Déplacer le câble ?
| 133.2 | X |  |  |  |  | * Pouvez-vous travailler avec des outils à main tout près du câble ?
| 134 |  |  | X |  |  | Dans le cas de travaux hors tension pouvez-vous, en tant que chargé de travaux, recevoir une attestation : | [7 empty] | X
| 134.1 | [5 empty] | * de 1ère étape de consignation ? | OUI | (NF C 18-510 §4.3.1..2)
| 134.2 | [5 empty] | * de consignation pour travaux ? | OUI | (NF C 18-510 §4.3.1.1)
| 135 |  | X | X | X | X | En BT, est-il obligatoire de vérifier l'absence de tension au lieu de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4) | [5 empty] | X
| 136 |  | X | X | X | X | La mise à la terre et en court-circuit est-elle toujours obligatoire en BT ? | NON | Dans les seuls cas prévus (NF C 18-510 §4.1.4.4) | [5 empty] | X
| 137 |  |  | X | X |  | Quelle précaution faut-il prendre avant d'ouvrir un circuit principal de mise à la terre des masses ? | Le shunter provisoirement et soigneusement pendant la durée des opérations. | [6 empty] | X
| 138 |  |  | X |  |  | Vous êtes chargé de travaux, à la fin des travaux devez-vous : | [7 empty] | X
| 138.1 | [5 empty] | * vous assurez de la bonne exécution du travail ? | OUI
| 138.2 | [5 empty] | * faire enlever tous les outils ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5)
| 138.3 | [5 empty] | * rassembler le personnel et interdire l'accès à la zone de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5)
| 138.4 | [5 empty] | * enlever les balisages de la zone de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5)
| 138.5 | [5 empty] | * déposer les MALT et CCt mises en place par vos soins ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5)
| 138.6 | [5 empty] | * déposer les MALT et CCt mises en place par le chargé de consignation ? | NON | (NF C 18-510 §4.4.5)
| 138.7 | [5 empty] | * remettre au chargé de consignation l'avis de fin de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5) après l'avoir rempli daté et signé
| 138.8 | [5 empty] | * informer le chargé d'exploitation ? | NON | le chargé de consignation le fera
| 139 |  | X |  |  |  | Le croisement de deux fils sur la plaque à bornes d’un moteur est-il une opération d’ordre électrique ? | [6 empty] | X
| 140 |  | X | X | X |  | Pour mesurer une intensité à la pince ampéremètrique sur un conducteur BT l’habilitation B1 suffit-elle ? | [6 empty] | X |  | X
| 141 | X | X | X | X |  | Décrivez la procédure complète de vérification d'absence de tension : | [7 empty] | X
exécution d'intervention | 142 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous consigner une partie d'installation pour votre propre compte ? | OUI | NF C 18-510 §7.2.1 |  |  |  |  | X
| 143 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous consigner une partie d'installation pour un tiers sous vos ordres? | OUI | [5 empty] | X
| 144 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous recevoir l'attestation de consignation concernant le remplacement d'un disjoncteur correspondant à un domaine de tension BT ? | OUI | [5 empty] | X | X
| 145 |  |  |  | X | X | La condamnation en position d'ouverture des organes de manœuvre est-elle : | [6 empty] | X
| 145.1 | [5 empty] | * obligatoire en BTB ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.2
| 145.2 | [5 empty] | * non systématiquement obligatoire en BT ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.2
| 146 |  | X | X | X |  | En cas d'orage, faut-il arrêter les travaux dans un poste d'usine ? | [7 empty] | X
| 146.1 | [5 empty] | * si OUI, pourquoi ? | OUI | Si le réseau sur lequel on travaille est à l'extérieur en AÉRIEN ou raccordé à un réseau aérien.
| 146.2 | [5 empty] | * si NON, pourquoi ? | NON | Si le réseau sur lequel on travaille est à l'extérieur complètement SONFRRAIN ou raccordé à un réseau complètement soNFrrain ((NF C 18-510 §4.1.9)
| 147 |  |  |  | X |  | Quel est l’équipement minimal d’un chargé d’intervention ? | [5 empty] | X
| 147.1 |  |  |  | X |  | * en protection individuelle
| 147.2 |  |  |  | X |  | * en outillage individuel
| 148 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous citer dans l’ordre, les 4 opérations obligatoires à effectuer pour réaliser une consignation, | [7 empty] | X
| 148.1 |  |  |  | X |  | * 1
| 148.2 |  |  |  | X |  | * 2
| 148.3 |  |  |  | X |  | * 3
| 148.4 |  |  |  | X |  | * 4
| 149 |  | X | X | X |  | Qui fait baliser la zone de travail dans tous les plans nécessaires ? | [6 empty] | X | X
| 149.1 |  |  |  | X |  | * le chargé d’exploitation ?
| 149.2 |  |  |  | X |  | * le chargé d’intervention ?
| 150 |  | X | X | X |  | La zone de travail est-elle délimitée par : | [6 empty] | X | X
| 150.1 | [5 empty] | * le chargé de consignation ? | NON
| 150.2 | [5 empty] | * le chargé de travaux ? | OUI
intervention domaine BT | 151 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions désigné peut-il travailler seul ? | OUI | [5 empty] | X
| 151.1 | [5 empty] | * si OUI, dans quelle limite ? | Mais il doit pouvoir être secouru (Code du travail, art. R 237-10)
| 152 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions peut-il effectuer en présence de tension : | [6 empty] | X
| 152.1 | [5 empty] | * des dépannages sur installations HT ? | NON | limité à la BT (NF C 18-510 §7.3.2)
| 152.2 |  |  |  | X |  | * des déconnexions et connexions sur un circuit de 400 volts ?
| 152.3 |  |  |  | X |  | * des déconnexions et connexions sur un circuit à 690 volts ?
| 152.4 |  |  |  | X |  | * des remplacements de fusibles BT ?
| 152.5 | [5 empty] | * des déconnexions et connexions sur un circuit à 1 000 V en 4 mm² ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2b
| 152.6 | [5 empty] | * des déconnexions et connexions sur un circuit à 400 V en 25 mm² ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2b
| 153 |  |  |  | X |  | Sur un « normal secours », pouvez-vous débrancher un câble de 25 mm² de circuit de puissance sans consignation préalable ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2b |  |  |  |  | X
| 154 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pour localiser la panne pouvez-vous brancher un shunt entre deux bornes d'une même phase d'un circuit 690 V ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2 | [6 empty] | X
| 155 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous, dans une armoire BT, remplacer un relais défectueux en le maintenant sous tension ? | NON | [6 empty] | X
| 156 |  |  |  | X |  | Quelles sont les trois étapes d’une intervention de dépannage ? | [7 empty] | X
| 156.1 |  |  |  | X |  | * étape n° 1
| 156.2 |  |  |  | X |  | * étape n° 2
| 156.3 |  |  |  | X |  | * étape n° 3
| 157 |  |  |  | X |  | Avant d’intervenir, avec présence de tension, sur un circuit électrique deux vérifications au moins doivent être effectuées : lesquelles ? | [7 empty] | X
| 157.1 |  |  |  | X |  | * 1ère vérification
| 157.2 |  |  |  | X |  | * 2ème vérification
activités BC | 158 |  |  |  |  | X | Pour des opérations électriques, une même personne peut-elle être "chargé de consignation" et "chargé de travaux" ? | OUI | NF C 18-510 §4.3 si son titre d’habilitation le mentionne |  |  |  |  | X
| 159 |  |  |  |  | X | Vous êtes habilité "chargé de consignation". Qui doit vous désigner pour effectuer une consignation et pourquoi : | [6 empty] | X
| 159.1 | [5 empty] | * le chargé d'exploitation de l'installation où vous allez opérer ? | OUI | Mais dans le cas de travaux par une entreprise extérieure en accord avec votre employeur
| 159.2 | [5 empty] | * le chef de l'établissement où vous allez opérer ? | OUI | En accord avec le chargé d'exploitation quand il existe. Mais dans le cas de travaux par une entreprise extérieure en accord avec votre employeur
| 160 |  |  |  |  | X | Plusieurs équipes travaillent sur l'installation : | [6 empty] | X | X
| 160.1 | [5 empty] | 1. Est-il recommandé de désigner plusieurs chargés de consignation ? | NON | NF C 18-510 §2.5.1
| 160.2 | [5 empty] | 2. Qui assure la coordination :
| 160.3 | [5 empty] | * un chargé de consignation ? | NON
| 160.4 | [5 empty] | * un chargé de travaux ? | NON
| 160.5 | [5 empty] | * le chargé d'exploitation ? | OUI
| 161 |  |  |  |  | X | Deux méthodes existent pour réaliser une consignation. Lesquelles ? | 1) la consignation pour travaux | [6 empty] | X
| 162 |  |  |  |  | X | Lors d’une "consignation en deux étapes", citez les opérations effectuées par : | [7 empty] | X
| 162.1 | [5 empty] | * le chargé de consignation : | 1) séparation, de l'installation, de toute source de tension
| 162.2 | [5 empty] | * le chargé de travaux : | D'abord il prend connaissance de l'attestation et exprime son accord en la datant et la signant, puis : 1) identifie l'ouvrage (au besoin avec le chargé de consignation) pour reconnaître les limites de la consignation
| 163 |  |  |  |  | X | Dans une "consignation pour travaux", citer les opérations à effectuer par : | [7 empty] | X
| 163.1 | [5 empty] | * le chargé de consignation, | 1) séparation de l'ouvrage des sources de tension (NF C 18-510 §4.1.1) 2) condamnation en position d'ouverture et signalisation (NF C 18-510 §4.1.2)
| 163.2 | [5 empty] | * le chargé de travaux. | Réception de l'attestation de consignation avec prise de connaissance des limites des installations consignées, puis signature de cette attestation.
| 164 |  |  |  |  | X | Devez-vous posséder des imprimés d'attestation de consignation ? | OUI | Afin de pouvoir délivrer une attestation à un chargé de travaux ou d'interventions |  |  |  |  | X | X
| 165 |  |  |  |  | X | Par quels moyens peut-on transmettre une attestation de consignation : | [7 empty] | X
| 165.1 | [5 empty] | * de la main à la main ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.3 et §2.6.4
| 165.2 | [5 empty] | * par téléphone, sans message particulier ? | NON | NF C 18-510 §2.6.3 et §2.6.4
| 165.3 | [5 empty] | * par message collationné ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.3 et §2.6.4
| 165.4 | [5 empty] | * par télécopie aller-retour avec échange de n° ? | OUI
| 166 |  |  |  |  | X | Que doit faire le chargé de travaux qui reçoit l'attestation de consignation : | [7 empty] | X
| 166.1 | [5 empty] | * la lire attentivement, demander éventuellement des éclaircissements notamment sur les limites et/ou des modifications ? | OUI | NF C 18-510 §4.4.3
| 166.2 | [5 empty] | * la dater, la signer, la compléter, en remettre le double au rédacteur ? | OUI | Après l'avoir lu attentivement et avoir demandé les éclaircissements éventuels nécessaires
| 166.3 | [5 empty] | * se contenter de la signer "pour accord", en remettant le double au rédacteur ? | NON
| 167 |  |  |  |  | X | La condamnation d'un appareil exige-t-elle une signalisation ? | OUI | dans tous les cas (NF C 18-510 §4.1.2) | [5 empty] | X
| 168 |  |  |  |  | X | Où doit-on effectuer la VAT, la mise à la terre et en court-circuit sur une installation BT: | [7 empty] | X
| 168.1 | [5 empty] | * aussi près que possible du lieu de travail ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4
| 168.2 | [5 empty] | * sur tous les conducteurs actifs y compris le neutre ? | OUI
| 169 |  |  |  |  | X | Sur un câble isolé, les mises à la terre et en court-circuit (MALT et CCt) sont posées : | [7 empty] | X
| 169.1 | [5 empty] | * de part et d'autres du lieu de la zone de travail ? | NON | Car c'est techniquement impossible au lieu de travail (NF C 18-510 §4.1.4.2)
| 169.2 | [5 empty] | * aux points de séparation de l'ouvrage sur lequel l'opération est effectuée ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.2
| 169.3 | [5 empty] | * au plus près de la zone de travail ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.2
| 170 |  |  |  |  | X | Faut-il impérativement mettre en place les MALT et CCt : | [7 empty] | X
| 170.1 | [5 empty] | * sur un long câble BT ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.4
| 170.2 | [5 empty] | * sur une installation avec risque de ré alimentation BT ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.4
| 170.3 | [5 empty] | * sur une installation avec risque de tension induite ? | OUI
| 171 |  |  |  |  | X | À la fin des opérations, le chargé de consignation : | [7 empty] | X
| 171.1 | [5 empty] | * remet en service dès qu'il juge les opérations terminées ? | NON | NF C 18-510 §4.3.2
| 171.2 | [5 empty] | * remet en service quand le chargé de travaux lui dit avoir terminé ? | NON | NF C 18-510 §4.3.2
| 171.3 | [5 empty] | * attend de recevoir l'avis de fin d'opération daté et signé ? | OUI
| 171.4 | [5 empty] | * avertir le chargé d'exploitation pour remise en service ? | OUI
| 172 |  |  |  |  | X | Énumérez les quatre étapes nécessaires à la consignation d'une installation : | [7 empty] | X
| 173 |  |  |  |  | X | Qui établit l'attestation de consignation pour travaux ? | [7 empty] | X
| 174 |  | X |  |  | X | La zone de travail est-elle délimitée par le chargé de consignation ? | [6 empty] | X
[10 empty] | 18 | 12 | 22 | 7 | 86 | 66 | 6